职业能力建设  技工学校

| 附件 技工院校新一轮安全生产隐患大排查大整治活动 实地检查情况汇总表 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 学校名称 | 主管部门 | 发现隐患 |  |  |  | 备注 |
|  |  |  | 按照即知即改、边查边改 已经完成整改的隐患 |  |  | 限期整改隐患 |  |
| 1 | 天津市机电工艺学院 | 天津百利机械装备集团有限公司 | 宿舍电气火灾监控系统故障暂停使用。 |  |  |  |  |
| 2 | 天津市电子信息高级技术学校 | 天津中环电子信息集团有限公司 |  |  |  |  |  |
| 3 | 天津市翔宇科技贸易学校（红桥校区） | 天津渤海化工集团预先责任公司 |  |  |  | 新校区改建中，未经消防审核。 | 新校区 |
|  | 天津市翔宇科技贸易学校（河西校区） | 天津渤海化工集团预先责任公司 |  |  |  | 安全演练无记录；无学生健康档案。 |  |
| 4 | 天津市新兴技术学校 | 天津纺织集团（控股）有限公司 | 食堂未安装消防报警系统。 |  |  | 外挂楼梯损坏；教学楼安全出口数量不足，宿舍楼安装阻碍逃生的护栏；未开展逃生演练；没有医务人员。 |  |
| 5 | 天津中德现代工业技术培训中心附属技术学校 | 天津中德应用技术大学 | 消防检查记录无责任人签字，未明确消防安全责任人。 |  |  |  |  |
| 6 | 天津市交通技师学院 | 天津市交通（集团）有限公司 | 食堂进货记录不完整；部分灭火器过期损坏。 |  | 未设置应急疏散指示标志；未制定学生宿舍用电管理制度；食堂操作间与用餐区域未设置防火分隔；食堂操作间未设置足够数量灭火器；学生宿舍一层未保证两个疏散出口畅通；操作车间与汽车维修间未保持防火间距；操作车间、食堂外墙及顶棚耐火等级不符合规范要求；校园内安全标志数量不足；室内禁烟标志数量不足；无日查记录。 |  |  |
| 7 | 天津市隆华职业技术学校（芥园道校区） | 天津有色金属集团有限公司 | 消防巡查记录不全；未明确消防安全管理人；灭火器过期、压力不足、数量不够；教学档案信息不完整。 |  | 未明确学生宿舍用电管理制度，电线敷设混乱；食堂操作间未设置火灾自动报警系统；教学楼、宿舍疏散楼梯数量少于2个；食堂、超市搭建占用防火间距，建筑耐火等级不符合要求；宿舍楼教学楼搭建走廊材料耐火等级不符合要求。 |  |  |
|  | 天津市隆华职业技术学校（零号路校区） | 天津有色金属集团有限公司 | 安全疏散指示标志安装过高。 |  | 教学楼疏散楼梯数量少于2个。 |  |  |
| 8 | 天津市誉华专业技术学校 | 天津纺织集团（控股）有限公司 | 消防巡查记录不全；值班记录不完整；无日常安全检查记录；灭火器过期、压力不足；行政楼安全疏散出口数量少于2个；宿舍楼一层锁闭安全出口；食堂留样不足48小时；食堂大门扶手包角尖锐。 |  | 宿舍之间防火分隔材料耐火等级不符合要求；食堂操作间未与其他区域进行防火分隔；食堂储藏室之间防火分隔材料耐火等级不符合要求；宿舍楼后彩钢板房占用防火间距；宿舍楼安装阻碍逃生的护栏。 |  |  |
| 9 | 天津市人力资源和社会保障局第二高级技工学校 | 天津市人力资源和社会保障局 | 消防巡查记录不全；室内禁烟标志数量不足。 |  | 食堂操作间未设置自动灭火设施和火灾自动报警设施，操作间未与其他区域进行防火分隔；学生宿舍安装阻碍逃生护栏；车间内办公、教学区未进行防火分隔。 |  |  |
| 10 | 天津公用技师学院 | 天津市公交集团（控股）有限公司 | 部分灭火器过期、消火栓设备损坏。 |  | 食堂操作间未设置自动灭火设施和火灾自动报警设施，操作间未与其他区域进行防火分隔；宿舍楼、教学楼外窗安装阻碍逃生的护栏；实训楼车间内办公区域、漆料室未设置有效防火分隔；学生宿舍楼消防联动控制柜故障；汽车美容车间顶棚材料未达到A级；教学楼梯间堆放杂物；未设置微型消防站；安全管理制度不全；实训车间砂轮机未配备托架。 |  |  |
| 11 | 天津市劳动保障技师学院 | 天津市人力资源和社会保障局 |  |  | 宿舍楼安装阻碍逃生的护栏；数控应用中心出口为推拉门，不符合消防逃生要求。 |  |  |
| 12 | 天津市交通工程技工学校 | 交通运输委 | 食堂储物间未加装隔防鼠板。 |  | 个别防火门闭门器损坏；实训室电线外露。 |  |  |
| 13 | 中铁十八局集团有限公司技工学校 | 中铁十八局集团有限公司 | 制度更新不及时；储物间需加装隔防鼠板。 |  | 存在消防栓被遮挡现象，室内消防栓无水；楼梯间无应急照明；楼梯间通信设备及线路外露、设有电水箱，影响消防逃生；教学楼安全出口上锁；楼梯间无防火门；接线板未固定；学校无监控设施。 |  |  |
| 14 | 天津市航运学校 | 天津天海集团有限公司 | 制度不全，安全责任未落实到人；无值班记录；无专职医生；宿舍有使用电吹风现象；应急照明设备数量不足。 |  | 无安全演练痕迹；办公区、宿舍、教学区分隔区无防火门，楼道配电箱未封闭；楼道门窗封闭，无法开启；楼梯间安全疏散门封闭；宿舍有吸烟现象。 |  |  |
| 15 | 天津市华苑技术学校 | 天津市农村工作委员会 |  |  |  |  | 无在校学生。 |
| 16 | 天津市广育专业技术学校 | 天津纺织集团（控股）有限公司 | 楼梯间堆放杂物；宿舍与教学区域隔离无法共用排烟系统。 |  | 消防水箱渗漏；屋顶水箱间地面渗漏；稳压泵及控制柜不能正常工作；消防排烟风机锈蚀；消防泵前后阀门损坏；排水泵、压力泵、控制柜损坏；报警系统故障；广播系统音箱故障；食堂操作间油烟未及时清理。 |  |  |
| 17 | 天津职业技术师范大学附属高级技术学校 | 天津职业技术师范大学 | 个别灭火器压力不足或过压；灭火器数量少、摆放位置不合理；消防安全门逆向开启。 |  | 食堂未设置防火隔离门；安全疏散指示标志、应急照明设施数量不足。 |  |  |
| 18 | 天津市经济技术学校 天津市美术学校 | 天津渤海轻工投资集团有限公司 | 楼梯间设有垃圾道；安全疏散指示标志数量不足、安装位置过高。 |  | 楼梯间窗户过高不利于排烟；无专门医务人员；学生健康档案不全；锅炉房无防爆开关、堆放杂物、无防火门。 |  |  |
| 19 | 天津市烹饪技术学校 | 天津食品集团有限公司 | 宿舍有吸烟现象。 |  | 学生宿舍值班室、楼道电线杂乱；食堂操作间与就餐区未设防火门；食堂就餐区安全出口少；教学楼西北角逃生通道封堵；学校与外部连接处平房屋顶杂物太多；东围墙未安装监控设备。 |  |  |
| 20 | 天津市印刷装潢技术学校 | 天津市环球磁卡集团有限公司 | 值班记录不全；无学生健康档案；个别灭火器失效；安全疏散指示标志数量不足；教学楼和宿舍楼内安全疏散指示标志数量不足，位置不合理。 |  | 院内消防栓损坏；制度更新不及时，安全演练无记录。 |  |  |
| 21 | 天津市水运高级技工学校 | 天津港（集团）有限公司 | 宿舍楼大门闭门器损坏；食堂操作间灭火毯存放位置不明显；多个配电箱下堆放杂物；健康证未上墙。 |  | 无排烟道清洗记录；逃生疏散图内容不完整，部分消防安全门逆向开启；消防、食品安全、控烟、用电制度不全。 |  |  |
| 22 | 天津滨海技工学校 | 天津渤海化工集团预先责任公司 | 无维保协议；阶梯教室门逆向开启。 |  | 无消防、用电制度。 |  |  |
| 23 | 天津海员学校 | 中远散货运输有限公司 | 健康证明未张贴上墙；无在校生未开展教学。 |  | 消防设施改造中；制度不全、无纸质文件存档；缺少逃生疏散图。 |  |  |
| 24 | 天津市开放技工学校（胡家园） | 天津广播电视大学 | 校园内疏散指示图安装过高。 |  | 无纸质制度材料；食堂使用煤气罐，违规存放；校园内有锅炉房;宿舍消防管道无水；食堂工作人员健康证明未张贴上墙。 |  |  |
|  | 天津市开放技工学校（生态城） | 天津广播电视大学 |  |  | 学校制度不全、未签订安全责任制；食堂未营业重新招标中；学生宿舍改建中；无教学计划。 |  | 新校区 |
|  | 天津市开放技工学校（六纬路） | 天津广播电视大学 | 未签订安全责任制；消防栓无点检表；校区内逃生疏散图、安全疏散指示标志数量不足。 |  | 制度不全；无安全检查记录；值班记录不全；健康证明未张贴上墙。 |  |  |
|  | 天津市开放技工学校（南开） | 天津广播电视大学 |  |  | 消防栓无点检表；消防控制室值班人员无上岗证，操作不熟；部分安全出口指示灯损坏；制度不全、未签订安全责任制；无安全检查记录；值班记录不全。 |  | 无在校生。 |